令和７年４月２５日

業者　各位

件名　高坂分署庁舎新築工事（建築）

比企広域市町村圏組合

仕様書に関する質疑について（回答）

当工事仕様における質疑を下表のとおり、取りまとめましたので通知します。

| 番号 | 仕様 書頁 | 図面 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64～66 | D-02 | 外部足場の仕様が枠組本足場とありますが、手摺先行方式の同等仕様（ビケ）の施工で宜しいでしょうか。ご指示ください。 | D-02とおりとします。変更は監督員と協議とします。 |
| 2 |  | D-11. 14 | 車庫屋根の防水押えコンクリートの仕様になっていますが、コンクリートの仕様をご指示ください。 数量書は、押えコンクリート分の項目は何工事に計上されていますか。 | 普通コンクリート、設計基準強度24Ｎ/㎟、スランプ18㎝とします。 |
| 3 | 21 | D-11 | 階段床、コンクリート金ゴテ押えになっていますが、数量書モルタル塗(t20)の数量があります。直押えで施工でよろしいでしょうか。 | D-11とおりとします。 |
| 4 |  | D-11 | 床セルフレベリングは躯体時段差を設けて施工で宜しいでしょうか。ご指示ください。（１階は段差枠にて打ち分け、２階は全て+20mm） | D-11特記事項、S-01及びS-02とおりとします。 |
| 5 |  | D-29 | 大型電動折戸の納期が工期内の取付が出来ない可能性があります。宜しいでしょうか。 | 工期内施工にて十分調整の上、工程管理をお願いします。 |
| 6 |  | D-27 | AD1～3の飛散防止フィルムは欄間部のみ施工で宜しいでしょうか。（強化ガラス部以下として） | 範囲はガラス面とします。なお、複層ガラスは両面貼りとします。 |